西华大学2026年学生公寓照明灯更换采购项目

需求文件

一、项目概况

为改善住宿条件，西华大学拟计划采购一批学生公寓照明灯，本项目采购预算为65.34万元。

二、资格条件

（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、根据采购项目提出的特殊条件：无。

三、技术服务要求：

（一）设备清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED双支带罩灯 | 4110 | 套 | 是 |
| 2 | LED吸顶灯 | 6100 | 套 | 否 |

（二）技术要求：

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED双支带罩灯 | 1、双支带罩LED灯长度为1200mm±50mm、宽度80mm±5mm，厚度mm60±5mm。 2、灯架采用冷轧钢板一次成型，灯具外形应平整、无毛刺，灯架下端含反光装置，整体采用烤漆工艺，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、额定电压：220V～50Hz，额定电流0.15A±0.02A。 4、LED灯光源：采用LED灯管，耐高温、防尘、防腐、不易氧化变色。 5、功率：2*18W±2W，包括但不限于符合GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法的要求，既：功率：18W±2W。 6、LED灯管谐波电流：包括但不限于符合GB17625.1-2022电磁兼容限值第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）的规定，既：3次谐波电流≤85.16mA，5次谐波电流≤60.40mA，各次谐波电流占对应100％限制百分比≤100％，测试结果需满足Pass（通过）判定要求。 7、LED灯管峰值电流：包括但不限于符合GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）的规定，既：峰值电流绝对值≤466.00mA，峰值电流最大相位角为51°（正向），测试结果需满足Pass（通过）判定要求。 8、LED灯管特定角最小电流：包括但不限于符合GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）的规定，既：60°（正向）最小电流≤23.30mA，90°（正向）最小电流≤23.30mA，测试结果需满足Pass（通过）判定要求。 9、色温：包括但不限于符合GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法的要求，既：6000-6500K。色温可根据采购人实际需求调整。 10、色容差：包括但不限于符合GB/T 7922-2023 照明光源颜色的测量方法标准要求，既：色容差≤6 SDCM。 11、显色指数：包括但不限于符合GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法的要求，既：显色指数Ra＞80。 12、光通量：包括但不限于符合GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法的要求，既：光通量≥1900 lm。 13、使用寿命≥10000小时，无光衰现象。 14、光束角：≥120°。 15、配件：标准五金件。 |
| 2 | LED吸顶灯 | 1、LED吸顶灯Φ260mm±30mm，采用LED控制装置。 2、额定电压：220V～50Hz，额定电流0.14A±0.02A。 3、防虫、防尘、防水等级：≥IP20 。 4、LED光源：≥(12×1.5W/LED）模块。 5、功率：12W±3W。 6、输出方式采用恒流模式。 7、色温：3000-6500K。色温可根据采购人实际需求调整。 8、安装方式：吸顶式。 9、配件：标准五金件。 |

三、商务服务要求：（实质性要求）

（一）服务要求：需对原寝室原公寓照明灯进行拆除，并安装新采购的镜前灯。

（二）交货时间：合同签订之后，在2026年8月25日前完成安装或按合同约定其他期限完成安装。

（三）交货地点：西华大学郫都校区（采购人指定地点）。

（四）付款方式：按照学校相关政策执行。

（五）售后服务要求：

1、在质保期内，非人为原因造成的损坏或者质量问题，成交供应商无条件维修或者更换同等质量新产品，采购人不再支付任何费用。

2、所有产品及辅助材料满足国家质量及环境健康保护要求。

3、质保期：整个项目质保期验收合格之日起不低于2年，若产品的厂家质保期大于项目质保期的，产品按照质保期长的时间执行。

4、安装调试要求：拆除原灯具或者安装过程中对建筑或者寝室环境造成破坏的，必须修复至原貌。

5、合同签订前成交供应商须提供成交产品检测报告复印并加盖供应商公章（原件备查）。

6、采购人根据项目实际情况可以邀请第三方检测机构进行现场检测并出具检测报告，若检测不合格，成交供应商需在规定时间内进行整改，直至符合采购单位要求。

（五）验收：

1、按照采购人要求、招标文件要求和成交供应商报价文件内容进行验收。

2、参照相关法律法规以及西华大学采购项目履约验收管理办法的要求进行验收。

（六）项目履约保证金

本项目按合同金额5%金额收取履约保证金。

四、评审方法及分值

评审方法：综合评分法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数 | 30分 | 共同评分因素 |
| 3 | 安装及质量保障措施 | 20分 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 共同评分因素 |
| 5 | 类似项目业绩 | 10分 | 共同评分因素 |