# 政府采购项目采购需求（货物类）

### 采购单位（盖章）：西华大学

### 一、项目总体情况

（一）项目名称：西华大学能耗监测及定额管理系统建设服务采购项目

（二）项目所属年度：2023年

（三）项目所属分类：货物类

（四）预算金额（元）：5000000.00元 ，大写伍佰万元（人民币）：

最高限价（元）：5000000.00元， 大写伍佰万元（人民币）：

（五）项目概况：西华大学作为四川省能耗定额管理试点单位之一，按照四川省机关事务管理局和四川省教育厅要求在2023年底前完成能耗监测系统建设，需要进一步加强完善能耗计量体系建设，计量体系需覆盖到全校的建筑楼宇、二级学院、办公室和学生公寓计量到户、高耗能设施设备、水资源计量到楼栋实现三级远程监管，本次建设服务主要包括：能耗监管数据中心建设、监测终端数据采集网络建设、建筑及机构能耗监测终端计量表具安装、空调和照明节能管控技改、系统托管运维服务、和项目有关的配套改造和土建等。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：是（填以下信息）  □否

供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，□本项目需要（填以下信息）       □不需要  需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

□ 1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

□ 涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

□ 技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

□ 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

□ 编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

□ 按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含需求调查内容的，可以不再重复调查

（一）需求调查方式:

□咨询  □论证  □调查问卷

（二）需求调查对象:

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况:

2.市场供给情况:

3.同类采购项目历史成交信息情况:

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况:

5.其他相关情况:

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：政府集中采购 □部门集中采购  □分散采购

（二）采购方式：公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □询价     □单一来源  □竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

包名称：西华大学能耗监测及定额管理系统建设服务采购项目

最高限价（元）：5000000.00

定价方式：固定总价 □固定单价 □其他（定价方式名称： ）

品目信息一

标的名称：        计量单位： 数量：

单价（元）：该品目预算(元)：

所属行业：□农、林、牧、渔业　　□工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   □否            环保：□是   □否

属于核心产品：□是   □否

功能和质量要求 ：

品目信息二（如有，请复制品目信息一的填写内容）

品目信息三（如有，请复制品目信息一的填写内容）

……

注：如有多个标的，各标的品目预算相加应等于该包总预算（最高限价）。

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.□专门面向中小企业采购 不专门面向中小企业采购

面向的企业规模：□中小企业 □小微企业

预留形式：□项目整体预留  □设置专门采购包  □以联合体形式参加  □要求合同分包

预留比例：    %

不专门面向的原因：

□法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

□按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

□框架协议采购项目

□省级以上人民政府财政部门规定的其他情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：是□ 否□

（七）是否采购节能产品：是□ 否□

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：是□ 否□

（九）采购标的是否属于政府购买服务：是□（填以下信息）  否

政府购买服务的分类：□政府履职所需辅助性服务 □政府向社会公众提供的公共服务

（十）是否属于政务信息系统项目：是□  否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：是□  否

（十二）是否属于PPP项目：是□ 否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### 供应商一般资格要求：

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉的证明材料； 具有健全的财务会计制度的证明材料； 缴纳社会保障资金的证明材料； 缴纳税收的证明材料； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。 2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料； 3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料； 5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】 |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】 2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
| 4 | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
| 5 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】 |
| 7 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 8 | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 10 | 不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |

##### 供应商特殊资格要求（如有）：

| ##### 序号 | ##### 资格要求名称 | ##### 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |

##### 技术要求与标准：

##### 说明：采购人应当合理设定“★”参数，设置过多容易导致废标；在填写下表时以“★”标明的，在“具体技术（参数）要求”处应当详细明确具体要求。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

##### 品目信息一的标的参数：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗监测及定额管理系统 | 1 | 1.★●从能耗管控视角完全对等映射我校实际物理世界的用能场景的3D数字孪生场景，通过3D模型直观获得现实世界的任意能耗分区、分项、楼栋的用能数据，根据能耗精细化管控的粒度大小，可以到楼层、房间甚至用能设备自身的实时、准确用能数据。 2.所有基础数据、基础信息的录入、数据初始化。 3.含所有数据的属性关联、结算关系设置。 4.含系统调试、功能测试、软件配置联调。 5.含对所有管理者、操作者的培训。 6.▲含3年系统托管运维服务、能耗数据报告服务（每月提交数据分析报告）。 7.综合能耗监管平台：能耗环境监测、能耗定额管理、能效监测模块、能耗目标管理、用能计量管理、能耗分析报告等并整合学校现有的学生公寓电控系统及其他业务管理系统。 8.综合能耗监管平台系统（以下简称“平台系统”）应采用B/S架构，通过微服务技术，实现数据、应用、前端的分层技术架构。 9.●系统须具备单点登陆统一授权认证机制，满足开发授权认证标准，实现与第三方系统实现统一认证授权对接。 10.▲系统PC端须需支持Windows、Linux等跨平台操作系统运行环境，手机端程序须需支持西华公众号、小程序等平台。手机端具备学校各种能源消耗分析情况、报表和数据的基本展示。 11.★系统的可扩展性要求，系统前端功能模块须采用模块化架构，实现“1套智慧校园数字孪生底座+7个节能校园支撑体系（三维实景体系、节能监测体系、用能计量体系、节能控制体系、节能模型体系、节能考核体系和后勤运维体系）”，快速搭建平台系统，每个功能模块即可以独立运行，又可以灵活组装运用，保障平台系统具备足够的扩展能力和二次开发能力。如：系统可视化升级数据接口预留。 12.★系统安全性要求：系统须满足学校信息安全要求,对服务器进行必要的应用端口保护，防止被非法攻击；在用户侧信息交互通讯接口层须具有可靠令牌授权认证机制；对用户个人信息须具有高强度的加密认证机制；在物联网层数据传输须具备加密认证机制。 13.▲数据上报要求:根据省级能耗平台接口规范和数据要求，将能耗数据上传到省级能耗平台及扩展到其他平台。 14.★数据对接要求:根据省教育厅和学校要求，接入省教育厅系统平台、并在学校其它第三方系统（如学生宿舍电控系统、渗漏平台系统等）允许接入的条件下完成数据对接;并制定标准数据接口，便于第三方系统接入或提取数据。（须提供详细对接方案和标准数据接口并加盖公章）。 15.信息推送要求:根据设定推送策略，将不同信息类型，推送给相应人员。 16.基础功能要求:系统需具备水、电、气数据采集、实时监测、统计报表能耗告警、能耗排名、基础数据管理、权限管理等日常管理功能。 17.●能效监测模块的能耗分析要求:从建筑、机构、管网结构、电力结构等不同维度，以及不同时间段分析水、电能耗数据、各种维度及时间区间的同比环比分析等；（须提供系统功能截图等证明材料并加盖公章）。 18.能效监测模块的能耗查询要求:可查询任意时间段相关数据，可按建筑查询、按楼栋(单位)查询、分项数据查询、分区域(户)数据查询、按支路查询。 19.能效监测模块的能耗统计要求:可按日、月、季度、年等不同时间纬度统计报表;根据统计结果进行排序公示，每月对能源、资源消耗量最高的单位和建筑进行公示。 20.▲●能效监测模块的碳排放定额指标分析:通过学校能耗定额数据，计算碳排放定额指标，明确主要碳排放源、核算碳排放强度和总量，确定碳达峰、碳中和的实现路径，逐月、逐年展示碳排放完成情况。（须提供系统功能截图等证明材料并加盖公章）。 21.▲能耗监测物联网模块，数据监测覆盖了水、电、气等能源的各个分类，功能区、楼栋、楼层、房间用能的各个主体，以及各类用能设备和用能行为监测，搜集、获取能源计量、环境监测、设备状态、用能安全等各方面数据，并进行对比分析和图形报表。 22.●用能计量模块，自顶向下，对水、电、气用能从校区、分区、楼栋、楼层、房间和重点用能设备形成多级用能计量体系，利用物联网远传实现校园能耗精细化计量能力。 23.▲节能控制模块，分别具有主动节能控制和智能节能控制能力，能运用数字孪生三维实景技术实现了校园能耗管控的物理实景模拟，或以能耗定额管控目标制定节能措施，实现对用能设备运行状态进行物联网远程控制。 24.▲节能模型模块，建立了能耗预测、异常诊断、用能规律、电量申报、节能绩效等方面的基础计算模型，预测年度用能，提供相应数据和报告，用于校园节能优化政策制定。 25.▲●节能考核模块，以学校用能组织单位为主体进行用能和节能考量，对用能计量数据、设备监测数据、用能行为数据等分析运算，提供排名统计、占比统计分析。 26.●定额管理模块的定额设置要求：定额设置:系统需具有定额设置功能，定额设置可细化到各级表计或机构。 27.定额管理模块的定额对标查询要求:系统需需支持按建筑、按机构、表计或支路进行查询，包括月、年定额值、实际消耗值、剩余(或超额)值、剩余(或超额)百分比的对标查询。 28.▲定额管理模块的定额预警要求:系统需具备根据已耗能源情况，进行定额预警、告警、报警等警示。（须提供系统功能截图等证明材料并加盖公章）。 29.定额管理模块的定额排名要求:系统需具备根据剩余(或超额)百分比进行排名。 30.定额管理模块的定额公示要注:系统需具备根据各建筑或各机构剩余(或超额)百分比进行排名公示。 31.★●数据可视化模块的能耗展示要求：大屏看板以全校楼栋、楼层、涉及计量到户房间、监测设备及用能设备孪生体实时对等方式展示，建筑能耗三维展示。依据DB51/T2762—2021《公共机构能耗定额标准》，展示学校常规能耗、水耗、综合能耗的关键指标数据：能耗总量、近三年对比、人均能耗对标、单位建筑能耗排名、用能占比、逐月用能等，为能源管理提供数据需支持。（须提供系统功能截图等证明材料并加盖公章）。 32.电力监测:可对整个系统范围内的用户用能情况进行持续的监测实时监视电流、电压、有功、无功、功率因数等用电参数。通过建筑/部门的导航，选中单个建筑/部门，能够查询该表具的最近一次实时数据信息、72小时用量柱状图和电流、电压、功率、功率因素曲线图。 33.分项用能:具有按空调、照明插座、动力、特殊用电进行分项计量、统计、同比环比分析功能。 34.▲中央空调和公区照明节能管控模块：数据采集、计量功能、定额管理、在线监控、远程控制、节能策略管理和小程序功能。 35.●重点能耗设备/设施监控：对重点用设备/设施用能实时情况进行检测与控制。 36.●虚拟巡查：对用能设备、园区环境等进行无人安全巡查。 37.●资产管理：对地下管网、电网、用能设备等以3D模型、拓扑图和数据等形式进行管理。 38.●运维管理：故障实时预警、任务分配、处置流程和结果记录等。 | 套 | 1 |
| LED 显示屏 | 2 | 1.产品尺寸≥3800mm*2000mm(以实际会议室墙体为准)； 2.双边拼缝：0.88mm； 3.分辨率：1920*1080； 4.亮度：700cd/m2； 5.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 6.输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1； 7.含支架及拼接器（内嵌安装）。 | 块 | 4 |
| 数据采集器 | 3 | 1.上行TCP/IP通讯，下行RS485通讯或M-bus通讯（Meter-bus），支持LORA； 2.通讯协议：WiFi，RJ45，4G； 3.需支持通过WEB端和管理端配置网络参数和通讯参数； 4.需支持DL/T645-199（7）DL/T645-200（7）CJ/T188-200（4）CJ/T188-201（8）Modbus等标准通讯规约； 5.存储：≥128MB。 | 套 | 103 |
| 网线 | 4 | 1.六类8芯双绞线； 2.穿管敷设。 | 米 | 5000 |
| 电力监测仪 | 5 | 1.规格：3×1.5（6）A，准确度等级：0.5S级； 2.交流电压实验：≥2000V； 3.通讯接口：带Meter-BUS或RS485通讯接口，需支持标准MODBUS_RTU或DL/T645-2007通讯协议； 4.LED或LCD直观输出，带自动轮显及按键显示，显示内容包括三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、输入输出状态等参数等； 5.能分别记录最近至少10次的电压、电流不平衡记录，并可通过通讯抄读；能分别测三相电压、电流的谐波含量的瞬时值,并可通过通讯抄读； 有功、无功计量，并存储数据，长期工作不需要调校；带有功、无功脉冲测试输出接口； 6.电磁兼容:投标产品具备抗电磁干扰的能力，在电磁干扰的条件下能正常工作、无损坏、信息不丢失，其静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度和浪涌抗扰度符合GB/T 17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》电磁兼容标准要求。（提供相关证明材料佐证）； 7.包含本体及互感器配线、电气接线、测试等综合考虑。 | 套 | 294 |
| 三相多功能电表 | 6 | 1.▲规格:3×220V/380V，3×1.5(6)A；准确度等级:优于或等于有功1.0级，无功2.0级（需提供相应的国家相关部门颁发的计量器具型式批准证书和型式评价报告）； 2.绝缘电压:≥2000VAC;正常工作电压等于或优于0.8-1.1倍额定压;极限工作电压等于或优于0.75-1.2倍额定电压； 3.电压线路功耗≤1.5W和6VA，电流线路功耗≤0.4VA; 4.启动电流≤0.4%I，并具有防潜动逻辑设计并符合潜动试验要求; 5.带负荷记录功能，可按指定时间间隔存储有功功率，时间间隔在1`60分钟内可设，每类负荷记录的时间间隔可设置，需支持不同负荷记录抄读方式; 6.LCD显示屏，带自动轮显及按键显示，显示内容包括三相电压、电流有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、组合有功电能等参数; 7.整点冻结功能，能存储≥254条整点冻结数据具有瞬时冻结、约定冻结、日冻结、月冻结功能; 8.断电状态下，电能数据保存十年及以上; 9.通讯接口:需支持M-BUS (Meter-BUS)或RS485总线通讯。 | 套 | 54（55利旧） |
| 三相多功能电表（直入式） | 7 | 1.▲规格:3×5(20)A，3×5(40)A，3×5(60)A，3×10(40)A，3×10(60)A，准确度等级:优于或等于有功1级，无功2级（提供相应的国家相关部门颁发的计量器具型式批准证书和型式评价报告并加盖公章)； 2.绝缘电压:≥2000VAC;正常工作电压等于或优于0.8-1.1倍额定压;极限工作电压等于或优于0.75-1.2倍额定电压。 3.电压线路功耗≤1.5W和6VA，电流线路功耗≤0.4VA; 4.启动电流≤0.4%I，并具有防潜动逻辑设计并符合潜动试验要求; 5.带负荷记录功能，可按指定时间间隔存储有功功率，时间间隔在1`60分钟内可设，每类负荷记录的时间间隔可设置，需支持不同负荷记录抄读方式; 6.LCD显示屏，带自动轮显及按键显示，显示内容包括三相电压、电流有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、组合有功电能等参数; 7.整点冻结功能，能存储≥254条整点冻结数据具有瞬时冻结、约定冻结、日冻结、月冻结功能; 8.断电状态下，电能数据保存十年及以上; 9.通讯接口:需支持M-BUS (Meter-BUS)或RS485总线通讯。 | 套 | 30 |
| 开合式互感器 | 8 | 1.规格：1200/5至2500/5； 2.参数：0.5级。 | 套 | 10 |
| 开合式互感器 | 9 | 1.规格：600/5至1000/5； 2.参数：0.5级。 | 套 | 20 |
| 开合式互感器 | 10 | 1.规格：100/5至400/5； 2.参数：0.5级。 | 套 | 120 |
| 母排温度传感器 | 11 | 1.通讯距离不小于10m（空旷）； 2.电池寿命不小于4年。 | 套 | 200 |
| 环境温湿度传感器 | 12 | 1.温度精度±0.4℃(25℃)；湿度精度±2%RH(60%RH,25℃)；变送器电路工作温度:-20℃~+60℃，0%RH~80%RH； 2.报警功能:内置蜂鸣器、外延声光报警器、继电器可选。 | 套 | 20 |
| 烟感 水侵传感器 | 13 | 485接口，modbus协议，含24V供电模块； |  | 6 |
| 收发器 | 14 | 上行有线通讯，下行无线；带载量12只。 | 套 | 30 |
| 门禁系统 | 15 | 1.包含：门禁管理系统、卡片发行器、多功能读卡器、读卡器电源、门禁指纹采集仪、门禁电源、磁力锁、闭门器； 2.技术参数：联网型，以太网通讯；可通过指纹、刷卡进入配电房，远程控制，非法入侵报警，联网通讯管理，状态监测，上行以太网通讯，第三方通讯接口可接入其他智能化平台进行联动。 | 套 | 3 |
| 监控摄像头 | 16 | 1.采用不低于200万像素CMOS图像传感器； 2.支持绊线入侵，区域入侵，最大红外监控距离不小于50米； 3.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 4.供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67，包含摄像头壁装支架。 | 套 | 15 |
| 网络硬盘录像机 | 17 | 1.操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 2.录像保存时间：不低于3个月； 3.支持不少于32路网络视频接入； 4.支持后智能人脸检测比对，可支持不少于10个人脸。 | 套 | 1 |
| POE交换机 | 18 | 配置8个千兆POE接口；规范安装 | 套 | 3 |
| 室外配电箱 | 19 | 1.材质要求：户外不锈钢 δ=1.2mm； 2.含电气梁、安装背板、安装背条、定制喷塑等箱体内部配套产品等；砖基础：含水泥、沙、砖、人工安装等。 | 套 | 20 |
| 室内配电箱 | 20 | 1.材质要求：冷轧钢板 δ=1.2mm； 2.含电气梁、安装背板、安装背条、定制喷塑等箱体内部配套产品等；砖基础：含水泥、沙、砖、人工安装等。 | 套 | 20 |
| 单相电表 | 21 | 1.计量精度:有功1.0级;电流≤5（60）A; 2.外观尺寸：不大于90mm×72mm×36mm; 3.启动：电能表在额定电压，额定频率及功率因数为1的条件下，当负载电流为0.4%（1.0级直入式）时，当负载电流为0.2%（1.0级互感式）时，电能表应能连续计量电能； 4.显示：自动轮循显示；LCD显示屏为6位整数，1位小数； 5.工作湿度范围:年平均湿度：≤75%; 6.工作温度范围:极限工作温度：-25℃～65℃; 7.工作电气参数:正常工作电压：0.8～1.2额定电压;极限工作电压：0.7～1.3额定电压;绝缘电压：≥4000VAC;功率消耗：≤0.5W; 8.包含本体设备安装、电气接线、调试等综合考虑。 | 套 | 46（87利旧） |
| 线路改造 | 22 | 1.名称：线路改造； 2.范围：第一行政楼1-6楼、第二行政楼1-3楼； 3.内容：配电箱内进行电路改造，新敷设电源线至房间各个插座、照明回路，保证每个办公室由一组线路供电。原办公室2个房间共用一组线路。 4.综合考虑所需开孔、电线、线槽、安装、辅材、测试等工作。不能影响墙面美观，采用隐藏式安装，不能外挂配电箱。 | 间 | 200 |
| 智能远传水表 | 23 | 1.▲规格：DN25-D200（根据现场情况确定）;准确度等级：2级,量程比：Q3/Q1≥160 ,Q2/Q1≥1.6；上游流场敏感度等级≤U5，下游流场敏感度等级≤D3； 2.材质：球墨铸铁； 3.表体结构：多流旋翼可拆卸干式； 4.压力损失等级≤△P63；压力等级≥MAP10；电磁环境条件等级：满足或优于E1；静磁场影响最大误差：-1%≤δ ≤1%；环境等级：0级（B级）（提供形式评价截图等证明材料并加盖公章） 5.通讯方式：NB-IoT/RS485/Mbus； 6.采集频率：不低于每1h上传； 7.含智能远传水表及安装：管材、法兰管件、伸缩节、其它安装辅材包含但不限于的材料；软式密封阀安装，水表前后水阀安装。 | 套 | 102（利旧1） |
| 中央空调远程控制器 | 25 | 1.供电方式: DC12V； 2.配置升级：蓝牙+小程序； 3.安装方式：导轨或摆放； 4.暖通设备接口:空调全系、暖通全系； 5.消耗功率：1.2W； 6.工作环境：-20°C~80°C，20~85%RH（无凝露）； 7.通讯协议: Zigbee/BLE/Wifi/RS485/KNX等； 传输模式 半双工 波特率 9600bps 起始位 1 位 数据位 8 位 校验位 偶校验（Even） 停止位 1 位 8.外观尺:符合设计规范和要求。 | 套 | 324 |
| PLC灯组远程开关控制器 | 27 | 1.工作电压:220VAC 士20%； 2.工作温度:-20C-- +75C； 3.工作湿度:5~95%； 4.控制功率：150~400W（具体根据灯组是否功率可调而定）； 5.多灯头控制器（1~3）； 6.安装间距：与PLC电力载波集中调制器最长距离，无中继距离120m，大于120m后每120m加一个中继器。 | 套 | 279 |
| PLC调制解调器 | 28 | 1.支持交流电50HZ； 2.支持直流电； 3.最大回路数量：25； 4.最大电压：250V； 5.最大功率：2500W； 6.通讯方式：RJ45或4G； 7.加密秘钥：128bitDES。 | 套 | 279 |
| 电源线 | 29 | 1.规格:3*2.5mm² 2.内容：穿管敷设；路灯下杆线更换。 | 米 | 3000 |
| 人体传感器 | 30 | 1.人体探测感应； 2.工作电压：AC220v，DC3v， 3.工作温度：0-95%RH； 4.工作湿度：-4-40℃； 5.通讯方式：LoRaWAN无线通讯； 6.探测距离：0-7m。 | 套 | 2000 |
| 通讯线 | 31 | 1.规格：满足通电电流20A； 2.材质：铜芯； 3.安装方式：穿管敷设、箱内敷设综合考虑。 | 米 | 5000 |

品目信息二的标的参数：（如有，请复制参数表填写）

品目信息三的标的参数：（如有，请复制参数表填写）

……

评审条款：

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 详细要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 有效投标中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30； | 30 |
| 2 | 技术参数要求 | 针对招标文件技术参数要求进行评审： 1.加★号指标：共5项为关键指标，全部满足得15分，每有一项不满足扣3分； 2.加▲号指标：共13项为重要指标，全部满足得基础分13分，每有一项不满足扣1分。 3.加●号指标:共12项为重点演示项，全部满足得12分，每有一项不满足扣1分； 4.不带任何符号的指标：共40项，全部满足得4分，每有一项不满足扣0.1分。 注：●号属于重点演示项，投标人自备设备进行现场演示，演示时间不超过30分钟。 | 44 |
| 3 | 技术及实施方案要求 | 1.技术方案： 根据投标人提供的技术方案进行评分，（1）此项目具体的建设方案，（2）系统布署、调试及对接整合方案，以上内容完全符合本项目现场实际情况及需求得8分，方案内容中每缺少1项内容或存在缺陷扣4分（缺陷是指以下情形中的任意一项：（1）项目名称、系统建设及服务内容、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；（2）技术环节不规范或漏缺项或与招标人现有环境资源不匹配；（3）实施操作流程不规范或漏缺项；（4）对于项目及工作的理解片面主观；（5）方案内容不清晰或交叉混乱；（6）方案内容与项目内在需求有漏项；（7）衔接时效性差无法及时解决问题；（8）各项保障措施简单片面； 2.实施方案： 根据投标人提供的项目管理和实施方案进行评分，（1）项目管理流程（2）工期进度计划（3）实施组织方案（4）质量管理控制措施（5）实施难点分析及解决方案（6）运行服务体系、运维人员配置，运维服务标准和运维措施（7）数据服务方案（8）专业培训和技术指导方案提供以上方案得6分，方案内容中每缺少1项内容或存在缺陷扣1分（缺陷是指以下情形中的任意一项：（1）项目名称、服务内容及要求、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；（2）技术环节不规范或漏缺项；（3）实施操作流程不规范或漏缺项；（4）对于项目及工作的理解片面主观；（5）方案内容不清晰或交叉混乱；（6）方案内容与项目内在需求有漏项；（7）衔接时效性差无法及时解决问题；（8）施工调试人员配置不合理 | 14 |
| 4 | 企业及人员要求 | 投标人针对本项目提供的相关要求如下： 1.投标人信用等级状况（或资信等级）为AAA（或3A）得1分。 2.项目管理人员：投标人配备的项目经理具有机电专业的二级及以上建造师资格得0.5分；投标人配备的项目技术负责人具有给排水或计算机专业高级工程师职称得0.5分，最高得1分。 3.项目技术、调试及服务人员：持有计算机类或给排水类职业资格证书，每提供一个人员具备中级及以上职业资格证或职称的得0.25分；（同一人同时具备以上两种职称证书的不得重复计分，本项最多得1分）。 4.项目安装人员：具备有效期内的高压电工操作证书，每提供一个人员得0.25分，本项最多得1分。 注：本项目在质保期内须提供至少1名驻场服务工程师，投标人提供有效期内的证书复印件和在职工作关系证明并加盖投标人鲜章。 | 4 |
| 5 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩，每个业绩得1分，本项最高得3分，不提供得0分。（类似业绩指：能源监管平台建设类项目；投标人提供合同复印件和开票记录及银行进账记录，合同内容与本项目类似，复印件中单位、双方公章清晰可见，并加盖投标人鲜章） | 3 |
| 6 | 运维服务方案 | 投标人承诺提供3年质保及运维服务的得2分。 注：以上投标人须提供加盖公章的承诺函。 | 2 |
| 7 | 节能环保 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品1分，非节能、环境标志产品的不得分。 注： 1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并。 4.本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。 | 1 |
| 8 | 文明施工 | 根据环境保护管理方案进行综合打分，方案健全，防止扰民的办法具体，对现场作业产生的噪音、粉尘、污水等环保方面问题的管理措施明确、详尽，且利于本项目实施，完全满足上述要求的得2分，其中上述要求有缺陷或不合理的每一项扣1分，扣完为止。 | 2 |

□最低评标价法

评审因素：

扣除比例%：

评审标准：

8、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同□  租赁合同□  建设工程合同□  技术合同□  委托合同□  物业管理合同□  其他合同□

2）合同履行期限：自合同签订之日起日

3）合同履约地点：

4）支付方式：一次付清□分期付款□比例：  （0-100%可选）

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：缴纳履约保证金后签订合同

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

合同支付约定

付款条件：

达到付款条件起     日。 支付合同总金额%。

分期付款条件（如有）：

达到付款条件起     日。 支付合同总金额%。

7）验收交付标准和方法：

8）质量保修范围和保修期：

9）知识产权归属和处理方式：

10）成本补偿和风险分担约定：

11）违约责任与解决争议的方法：

12）合同其他条款：

9、履约验收方案

1）验收组织方式：□自行验收   □委托第三方验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：是□ 否□

3）是否邀请专家：是□  否□

4）是否邀请服务对象：是□ 否□

5）是否邀请第三方检测机构：是□ 否□

6）履约验收程序：□一次性验收   □分段/分期验收

7）履约验收时间：

□计划于组织验收

□供应商提出验收申请之日起日内组织验收

8）验收组织的其他事项：

9）技术履约验收内容：

10）商务履约验收内容：

11）履约验收标准：

12）履约验收其他事项：

### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是□（填以下信息） 否□

1）国家政策变化风险的应对措施：

2）实施环境变化风险的应对措施：

3）重大技术变化风险的应对措施：

4）预算项目调整风险的应对措施：

5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：

6）采购失败风险的应对措施：

7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：

8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：

9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：

项目负责人（签字）：

项目单位负责人（签字）：

经费主管部门负责人（签字）：

年  月  日

注意事项：

1.采购项目预算大于50万元（含50万元）需提供采购单位确定需求的部（处）会议纪要或学院党政联席会议纪要。

2.各单位政府采购项目的采购需求在部门（学院）网站首页公示不少于3天。公示期结束后将公示截图打印交国有资产与实验室管理处（招投标中心），并标明公示期是否有异议。